## Tablica 1
TRAŽENE SPECIFIKACIJE ZA CESTOVNE SVJETILJKE
Redni | Specifikacije | Minimalni zahtjevi | Komentar | Ponuđena svjetiljka - tip/oznaka:
Proizvođač:
broj | komponenti |  |  | Adresa Proizvođača:
Grad/zemlja:
1.0. | Fizičke karakteristike |  |  | Ispunjeni minimalni |  | Ponuđeno | Dodatni | Dokazi sukladnosti sa minimalnim
| Ponuđena svjetiljka mora imati minimalno tražene |  |  | zahtjevi
| karakteristike ili bolje |  |  | (zaokružiti) |  |  | bodovi |  | zahtjevima
|  |  |  | Da/Ne |  |  |  | i ostvarivanjem dodatnih bodova
1.1. | Tip(ovi) ponuđenih | Sve ponuđene cestovne svjetiljke | Zahtjeva se radi jedinstvenog | DA | NE | N/A | 0 | Prospekt Proizvođača svjetiljke ili Izjava
| svjetiljki | od jednog Proizvođača | estetskog izgleda javne rasvjete |  |  |  |  | Proizvođača svjetiljke.
|  | i iste obitelji svjetiljki. | i lakšeg održavanja kroz
vijek eksploatacije.
1.2. | Kućište | Izrađeno od | - | DA | NE | N/A | 0 | Prospekt proizvođača svjetiljke ili Izjava
|  | tlačnolijevanog ili ekstrudiranog | [5 empty] | proizvođača svjetiljke.
aluminija.
1.3. | Kućište | Rasvjetno tijelo ne smije imati | Zahtjeva se ovakav | DA | NE | N/A | 0 | Prospekt proizvođača svjetiljke gdje se
|  | gornju plohu sa horizontalnim | izgled kučišta iz |  |  |  |  | vidi slika ponuđene svjetiljke ili
|  | "ravnim" površinama odnosno | razloga estetike i |  |  |  |  | jednakovrijedne ili Izjava proizvođača
|  | ponuđene LED svjetiljke moraju | funkcionalnosti. |  |  |  |  | svjetiljke uz priloženu sliku ponuđene
|  | biti sa "zakrivljenim" zaobljenim | Ovakvim izgledom |  |  |  |  | svjetiljke ili jednakovrijedne.
|  | gornjim dijelom kućišta. | ujedno je otežano
zadržavanje
prljavštine, ptičjeg
izmeta te raznog
otpada što skraćuje
vijek trajanja LED
čipa. Sve kao u Prilogu
6.5 DON - Tehnički
zahtjevi i specifikacije.
1.4. | Kućište - veličina/e | Kućište u izvedbi najviše tri | Zahtijevano zbog estetski | DA | NE | N/A | 0 | Prospekt Proizvođača svjetiljke ili Izjava
|  | različite veličine iz iste | ujednačenog izgleda i olakšanog |  |  |  |  | Proizvođača svjetiljke.
|  | familije proizvoda. | održavanja.
1.5. | Kućište - prostor | U prostoru za driver (pretvarač) | Ako je predviđen posebni | DA | NE | Navesti. |  | Prospekt proizvođača svjetiljke ili
| za smještaj | treba postojati i dodatni prostor | odvojeni prostor za driver, |  |  |  |  | Izjava proizvođača svjetiljke.
| drivera, dimmera, | za smještaj programabilnog | to predstavlja bolju
| prenaponske | dimmera i dodatne prenaponske | kvalitetu čitave svjetiljke,
| zaštite i sl. | zaštite. | jer se zagrijavanje drivera
ne prenosi na LED modul,
pa se ostvaruju dodatni bodovi.
1.6. | Zaštita izvora | Polikarbonat. | - | DA | NE | N/A | 0 | Prospekt proizvođača svjetiljke ili
| svjetlosti | [6 empty] | Izjava proizvođača svjetiljke.
1.7. | Stupanj zaštite | Minimalno IP66. | Traženi minimalni zahtjev je | DA | NE | N/A | 0 | Preslik certifikata od strane neovisnog
|  |  | uobičajen za kvalitetne cestovne |  |  |  |  | akreditiranog tijela za ocjenjivanje
|  |  | svjetiljke, a bolja zaštita od |  |  |  |  | sukladnosti.
prodora vode predstavlja dodatnu
kvalitetu iz razloga što će i kroz
dugi niz godina promatranje
mjera energetske učinkovitosti
(prema Pravilniku - NN 71/15)
osigurati da zaštita ne degradira
ispod minimalno zahtijevane,
da se izbjegnu dodatni
troškovi održavanja i da jamči
održavanje minimalno tražene
zaštite i kod višekratne
izloženosti vrtložnim udarima
vjetra.
1.8. | Vijci, podloške i | Svi aplicirani vijci, podloške i | - | DA | NE | N/A | 0 | Prospekt proizvođača svjetiljke ili
| matice | matice od nehrđajućeg čelika. | [5 empty] | Izjava proizvođača svjetiljke.
1.9. | Otpornost na | Minimalno IK08. | Prema Prilogu 6.2 i Prilogu 6.5 | DA | NE | N/A | 0 | Preslik certifikata od strane neovisnog
| mehaničke udare |  | DON. |  |  |  |  | akreditiranog tijela za ocjenjivanje
sukladnosti.
1.10. | Ta=45°C | Minimalno Ta=45°C. | Traži se da je sprovedeno | DA | NE | N/A | 0 | Preslik certifikata ili izvješće o
|  |  | testiranje ponuđene svjetiljke |  |  |  |  | ispitivanju sukladnosti.
pri navedenoj temperaturi, jer je
očekivani raspon vanjskih
temperatura od 45°C + u određeno
doba godine na konkretnom
predmetnom zahvatu.

## Tablica 2
TRAŽENE SPECIFIKACIJE ZA CESTOVNE SVJETILJKE
Redni | Specifikacije | Minimalni zahtjevi | Komentar | Ponuđena svjetiljka - tip/oznaka:
Proizvođač:
broj | komponenti |  |  | Adresa Proizvođača:
Grad/zemlja:
2.0 | Električne karakteristike svjetiljke |  |  | Ispunjeni minimalni |  | Ponuđeno | Dodatni | Dokazi sukladnosti sa minimalnim
| Ponuđena svjetiljka mora imati minimalno tražene |  |  | zahtjevi
| karakteristike ili bolje |  |  | (zaokružiti) |  |  | bodovi |  | zahtjevima
|  |  |  | Da/Ne |  |  |  | i ostvarivanjem dodatnih bodova
2.1 | Frekvencija | 50 Hz. | - | DA | NE | N/A | 0 | Prospekt proivođača svjetiljke ili
| ulaznog napona. | [6 empty] | Izjava proizvođača svjetiljke.
2.2 | Jakost struje na | Maksimalno 50% | Zbog sigurnosti da LED izvor | DA | NE | N/A | 0 | Prospekt proivođača svjetiljke ili
| LED izvoru | maksimalne struje | svjetlosti radi u rasterećenom |  |  |  |  | Izjava proizvođača svjetiljke.
| svjetlosti. | za koju je LED | režimu i olakšanoj mogućnosti
|  | izvor svjetlosti | hlađenja. Vidi i Prilog 6.2 i
|  | dizajniran, ali ne veća | Prilog 6.3 DON.
od 700 mA.
2.3 | Prenaponska | Minimalno 10 kV/10kA. | Prenaponska zaštita važna je | DA | NE | Navesti. |  | Prospekt proizvođača svjetiljke ili
| zaštita |  | zbog zaštite od udara groma ili |  |  |  |  | Izjava proizvođača svjetiljke. Treba
|  |  | bliskog udara groma, jer se |  |  |  |  | navesti točan tip i oznaku varistora i
|  |  | svjetiljke montiraju na području |  |  |  |  | priložiti prospekt i tehničke
|  |  | koje je izloženo čestim |  |  |  |  | karakteristike (Data Sheet) varistora
|  |  | grmljavinama i udarima groma. |  |  |  |  | koji se ugrađuju u cilju pojačanja
|  |  | Pojačana prenaponska zaštita |  |  |  |  | prenaponske zaštite, ili tip i
|  |  | bitno pridonosi kvaliteti |  |  |  |  | proizvođača uređaja prenaponske
|  |  | svjetiljke i smanjuje izdatke |  |  |  |  | koji se ugrađuje, s tehničkim
|  |  | Naručitelja za zamjenu |  |  |  |  | karakteristikama (Data Sheet).
svjetiljki koje su pregorjele iz
gore navedenih razloga.
Na prenaponsku zaštitu bolju od
minimalno tražene ostvaruju
se dodatni bodovi za kvalitetu.
2.4 | LED driver | Predviđen za mogućnost naknadne | Naručitelj želi imati mogućnosti | DA | NE | N/A | 0 | Prospekt proivođača svjetiljke ili
| (pretvarač) | ugradnje regulacije svjetlosnog | naknade ugradnje regulacije |  |  |  |  | Izjava proizvođača svjetiljke.
|  | toka. | svjetlosnog toka (snage)
svjetiljke radi mogućih
dodatnih ušteda, očemu će
odlučiti prema mogućnostima
i potrebama.

## Tablica 3
TRAŽENE SPECIFIKACIJE ZA CESTOVNE SVJETILJKE
Redni | Specifikacije | Minimalni zahtjevi | Komentar | Ponuđena svjetiljka - tip/oznaka:
Proizvođač:
broj | komponenti |  |  | Adresa Proizvođača:
Grad/zemlja:
3.0 | Performanse svjetiljke |  |  | Ispunjeni minimalni |  | Ponuđeno | Dodatni | Dokazi sukladnosti sa minimalnim
| Ponuđena svjetiljka mora imati minimalno tražene |  |  | zahtjevi
| karakteristike ili bolje |  |  | (zaokružiti) |  |  | bodovi |  | zahtjevima
|  |  |  | Da/Ne |  |  |  | i ostvarivanjem dodatnih bodova
3.1 | Efikasnost | Minimalno 130 lm/W. | Uključujući gubitke u lećama | DA | NE | N/A | 0 | Prospekt proizvođača svjetiljke ili
| svjetiljke |  | i |  |  |  |  | Izjava proizvođača svjetiljke.
zaštitnom polikarbonatu.
3.2 | LED izvor svjetlosti |  | Potrebno je navesti konkretni | DA | NE |  | 0 | Prospekt proizvođača svjetiljke ili
| (navesti u sljedećoj |  | LED izvor svjetlosti koji |  |  |  |  | Izjava proizvođača svjetiljke o
| koloni proizvođača |  | proizvođač ugrađuje u |  |  |  |  | primijenjenom konkretnom LED
| i tip/oznaku) |  | ponuđenu svjetiljku, a radi |  |  |  |  | izvoru svjetlosti. Priložiti dokument
|  |  | mogućnosti provjere ostalih |  |  | Kao u |  | Proizvođača LED izvora svjetlosti o
|  |  | traženih parametara. |  |  | koloni |  | tehničkim karakteristikama konkretnog
[6 empty] | "Minim. |  | LED izvora svjetlosti (Data Sheet).
[6 empty] | zahtjevi" |  | Navesti poveznicu (link) na web stranicu.
Ukoliko Data Sheet ne pokazuje neku
vrijednost koja se eksplicitno traži radi
provjere, tu vrijednost će Proizvođač
svjetiljke dokazati posebnom Izjavom
proizvođača LED izvora svjetlosti
izdanom Naručitelju.
3.3 | Temperatura boje | 4000 K. | Ta temperatura boje se traži | DA | NE | N/A | 0 | Označeni konkretni LED izvori
| emitiranog svjetla |  | zbog ugođaja ambijenta na |  |  |  |  | svjetlosti u priloženom Data Sheet-u iz
|  |  | konkretnom zahvatu montaže |  |  |  |  | točke 3.2 gore.
svjetiljki.
3.4 | Indeks uzvrata boje | Minimalno 80. | - | DA | NE | N/A | 0 | Označeni konkretni LED izvor
| CRI | [6 empty] | svjetlosti u priloženom Data Sheet-u iz
točke 3.2 gore.
3.5 | Deklarirani životni | Minimalno 100.000 sati pri održanju | Navedeni sati rada uz životni | DA | NE | N/A | 0 | Priloženi tehnički izvještaj proizvođača
| vijek LED izvora | 90% svjetlosnog toka. | vijek LED izvora svjetlosti traže |  |  |  |  | LED izvora svjetlosti u kojem je
| svjetlosti | L90 min 100 000 sati | se zbog promatranog vremena |  |  |  |  | označeno koliki je maksimalno mogući
|  |  | primjene energetske učinkovitosti |  |  |  |  | deklarirani životni vijek konkretno
|  |  | (prema Pravilniku - NN 71/15), a |  |  |  |  | ugrađenog tipa LED izvora svjetlosti temperature boje svjetla ne veće od 4000K,
|  |  | i zbog stupnja energetske |  |  |  |  | temperature boje svjetla ne veće od 4000K
|  |  | učinkovitosti gdje se za faktor |  |  |  |  | a deklarirano po metodologiji norme IES
|  |  | održavanja MF određuje 0,8 u što |  |  |  |  | TM 21-2011 (ili jednakovrijedno) uz
|  |  | je uračunat i MF svjetiljke |  |  |  |  | Tair (Ts) = 85 oC i struju narinutu na LED
|  |  | (vidi Prilog 6.2 DON). Za |  |  |  |  | izvor svjetlosti jednaku ili veću od
|  |  | deklarirani životni vijek duži od |  |  |  |  | maksimalno dopuštene u točki 2.2 gore.
|  |  | minimalno traženog ostvaruju se |  |  |  |  | Ukoliko u priloženom tehničkom izvještaju
|  |  | dodatni bodovi. |  |  |  |  | nije decidirano označen deklarirani životni
vijek LED izvora svjetlosti prema
minimalnim zahtjevima u zadanim uvjetima,
treba priložiti Izjavu proizvođača LED izvora
svjetlosti u kojoj proizvođač LED izvora
svjetlosti daje Naručitelju Izjavu s podatkom
o traženom deklariranom životnom vijeku
LED izvora svjetlosti pri danim uvjetima ove
točke.
3.6 | Efikasnost ponuđenog | Navesti u koloni "Ponuđeno" | Efikasnosti LED izvora svjetlosti | DA | NE |  | 0 | Označeni konkretni LED izvor svjetlosti
| LED izvora svjetlosti |  | uobičajeno se daju pri narinutoj |  |  |  |  | u priloženom Data Sheet-u iz točke 3.2
| iz 3.2 gore, pri |  | struji do maksimalno 700 mA. |  |  |  |  | gore ili Izjava proizvođača LED izvora
| referentnim uvjetima - |  | Zahtjevana efikasnost pri Tj=85°C |  |  |  |  | svjetlosti. Ukoliko Data Sheet ne pokazuje
| narinuta struja |  | traži se iz razloga što se, ovisno o |  |  |  |  | neku vrijednost koja se eksplicitno traži
| max. 700 mA i Tj=85°C, |  | konstrukciji svjetiljke i najtežim |  |  |  |  | radi udovoljavanja traženim zahtjevima, tu
| temperature boje 4000 K |  | radnim uvjetima temperature |  |  |  |  | vrijednost će Proizvođač svjetiljke
| i 80 CRI u lm/W |  | atmosfere (45°C), takva Tj može |  |  |  |  | dokazati posebnom Izjavom proizvođača
| (navesti u sljedećoj |  | očekivati. Isto je potrebno i radi |  |  |  |  | LED izvora svjetlosti izdanom Naručitelju.
| koloni). Minimalna |  | zadanih uvjeta projektiranja iz
| efikasnost pri gornjim |  | Priloga 6.3 DON, a i zbog
| uvjetima 145 lm/W. |  | usporedivosti ponuda.

## Tablica 4
TRAŽENE SPECIFIKACIJE ZA CESTOVNE SVJETILJKE
Redni | Specifikacije | Minimalni zahtjevi | Komentar | Ponuđena svjetiljka - tip/oznaka:
Proizvođač:
broj | komponenti |  |  | Adresa Proizvođača:
Grad/zemlja:
4.0 | Certifikati i izvješća |  |  | Ispunjeni minimalni |  | Ponuđeno | Dodatni | Dokazi sukladnosti sa minimalnim
| Ponuđena svjetiljka mora imati minimalno tražene |  |  | zahtjevi
| certifikate ili jednakovrijedno |  |  | (zaokružiti) |  |  | bodovi |  | zahtjevima
|  |  |  | Da/Ne |  |  |  | i ostvarivanjem dodatnih bodova
4.1 | EU - Izjava o sukladnosti | EU - izjava o sukladnosti | Prema Prilogu 6.2 i Prilogu 6.5 DON | DA | NE | N/A | 0 | Preslik izjave.
4.2 | ENEC | ENEC certifikat. Prema normama: | Prema Prilogu 6.2 i Prilogu 6.5 DON | DA | NE | N/A | 0 | Certifikat ili izlist sa web stranice
|  | EN 60598-1:2008 + | [5 empty] | www.enec.com za ponuđenu svjetiljku te
|  | A11:2009 | [5 empty] | navesti poveznicu (link) na konkretnu web
|  | EN 60598-2-3:2003 + | [5 empty] | stranicu unutar www.enec.com na kojoj se
|  | A1:2011 | [5 empty] | nalaze ti podaci.
4.3 | LVD | LVD certifikat. Prema normama: | Prema Prilogu 6.2 i Prilogu 6.5 DON | DA | NE | N/A | 0 | Preslik certifikata od strane neovisnog
|  | EN 60598-1:2015 | [5 empty] | akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti.
EN 60598-2-3:2003 + A1:2011
EN 62471:2008
4.4 | EMC | EMC certifikat. Prema normama: | Prema Prilogu 6.2 i Prilogu 6.5 DON | DA | NE | N/A | 0 | Preslik certifikata i Izvješća o ispitivanju, a sve
|  | EN 55015:2013, | [5 empty] | od strane neovisnog akreditiranog tijela za
|  | EN 61547:2009, | [5 empty] | ocjenjivanje sukladnosti. Izvješće o
|  | EN 61000-3-2:2014, | [5 empty] | ispitivanju nije potrebno dostaviti cijelo, već
|  | EN 61000-3-3:2013, | [5 empty] | samo onaj dio na kojem je jasno vidljivo koji
|  | EN 301 489-1 V1.9.2, | [5 empty] | je model Wi-Fi modula ugrađen u ponuđenu
|  | EN 301 489-3 V1.6.1, | [5 empty] | svjetiljku.
EN 301 489-17 V2.2.1.
4.5 | Sukladnost sa RoHS | Certifikat ili Izvješće o ispitivanju | Prema Prilogu 6.2 i Prilogu 6.5 DON | DA | NE | N/A | 0 | Preslik certifikata ili Izvješće o ispitivanju
| Direktivom EU | sukladnosti. | [5 empty] | sukladnosti, a sve od strane neovisnog
akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti.

## Tablica 5
TRAŽENE SPECIFIKACIJE ZA CESTOVNE SVJETILJKE
Redni | Specifikacije | Minimalni zahtjevi | Komentar | Ponuđena svjetiljka - tip/oznaka:
Proizvođač:
broj | komponenti |  |  | Adresa Proizvođača:
Grad/zemlja:
5.0 | Certifikat o sukladnosti proizvođača svjetiljke s osiguranjem sustava kvalitete ili jednakovrijedno |  |  | Ispunjeni minimalni |  | Ponuđeno | Dodatni | Dokazi sukladnosti sa minimalnim
zahtjevi
|  |  |  | (zaokružiti) |  |  | bodovi |  | zahtjevima
|  |  |  | Da/Ne |  |  |  | i ostvarivanjem dodatnih bodova
5.1 | Proizvođač svjetiljke mora | Proizvođač svjetiljke mora | Potrebno je iz razloga što se energetska | DA | NE | N/A | 0 | Preslik certifikata od strane neovisnog
| posjedovati certifikat o | posjedovati certifikat o | usluga pruža na dugi niz godina, pa |  |  |  |  | akreditiranog tijela za ocjenjivanje
| sukladnosti njegove | sukladnosti njegove | Naručitelj treba takvu potvrdu o |  |  |  |  | sukladnosti. Naručitelj će priznati
| proizvodnje sa normom | proizvodnje sa normom | sukladnosti Proizvođača svjetiljke sa |  |  |  |  | jednakovrijedne certifikate o sukladnosti
| HRN EN ISO 9001:2015 | HRN EN ISO 9001:2015 | sustavom osiguranja kvalitete, da bi |  |  |  |  | sa osiguranjem sustava kvalitete, sukladno
| ili jednakovrijedno. | ili jednakovrijedno. | uvijek, na jednako propisani način, |  |  |  |  | odredbama Čl. 270. Zakona o javnoj nabavi.
mogao dobiti informacije, odgovore
na reklamacije i sl.
5.2 | Proizvođač svjetiljke posjeduje |  | Projekt energetski učinkovite javne | DA | NE | N/A |  | Preslik certifikata. Naručitelj će priznati
| certifikat o sukladnosti njegove |  | rasvjete temelji se na energetskoj |  |  |  |  | jednakovrijedne certifikate o sukladnosti
| proizvodnje LED cestovnih |  | učinkovitosti u svim fazama proizvodnje |  |  |  |  | proizvodnje LED cestovnih svjetiljki sa
| svjetiljki s normom HRN EN | / | i eksploatacije (što uključuje i Direktivu |  |  |  |  | normom HRN EN ISO 50001:2012 ili
| ISO 50001:2012 ili |  | Eco Design), pa je posjedovanje |  |  |  |  | jednakovrijednom.
| jednakovrijedno. Novije izdanje |  | certifikata sustava za upravljanje energijom
| norme se prihvaća. |  | HRN EN ISO 50001:2012 ili jednakovrijedno
dodatna vrijednost na kvalitetu te se ostvaruju
dodatni bodovi. Sve to, između ostalog, i iz
razloga što pruža Naručitelju sigurnost da
Proizvođač u svom procesu kontinuirano skrbi
o energetskoj učinkovitosti i aplicira
najsuvremenija energetski učinkovita rješenja
u svoj proizvod i tijekom proteka vremena, pa
i nakon isteka Ugovora i jamstvenog roka.

## Tablica 6
TRAŽENE SPECIFIKACIJE ZA CESTOVNE SVJETILJKE
Redni | Specifikacije | Minimalni zahtjevi | Komentar | Ponuđena svjetiljka - tip/oznaka:
Proizvođač:
broj | komponenti |  |  | Adresa Proizvođača:
Grad/zemlja:
6.0 | Servisiranje svjetiljki u Hrvatskoj |  |  | Ispunjeni minimalni |  | Ponuđeno | Dodatni
|  |  |  | zahtjevi |  |  |  | Dokazi sukladnosti sa minimalnim
|  |  |  | (zaokružiti) |  |  | bodovi | zahtjevima
|  |  |  | Da/Ne |  |  |  | i ostvarivanjem dodatnih bodova
6.1. | Osigurano servisiranje |  | Raspoloživost ovlaštenog | DA | NE |  |  | Ponuditelj treba dokazati Naručitelju da je
| svjetiljki u Hrvatskoj od |  | servisera u Hrvatskoj koji |  |  |  |  | navedeni serviser ovlašten od Proizvođača
| strane ovlaštenog servisera. |  | može promptno i u kratkom |  |  | Navesti |  | svjetiljke za servisiranje Proizvođačevih ponuđenih
|  |  | roku otkloniti kvar na |  |  | naziv |  | svjetiljki. U tu svrhu priložit će se neki valjani
|  |  | svjetiljci, ne samo u garantnom |  |  | tvrtke/servisera, |  | dokument kao na primjer Ugovor servisera s
|  |  | periodu, nego i nakon toga, je |  |  | adresu sjedišta |  | Proizvođačem svjetiljki, ovlaštenje Proizvođača
|  |  | dodatna kvaliteta svjetiljke na |  |  | te kontakt. |  | svjetiljki serviseru za servisiranje ili drugi
|  |  | koju se ostvaruju dodatni |  |  |  |  | odgovarajući dokument iz kojeg je nedvojbeno
|  |  | bodovi. |  |  |  |  | razvidan odnos servisera i Proizvođača u smislu
servisiranja Proizvođačevih svjetiljki.
7.0 | Ukupno dodatnih bodova (upisati)

## Tekst - tražene specifikacije
TRAŽENE SPECIFIKACIJE ZA CESTOVNE SVJETILJKE
OSTVARIVANJE DODATNIH BODOVA NA KVALITETU
Kriterij i način bodovanja
Za točku 1.5 za zaokruženi odgovor DA pridjeljuje se |  |  |  |  | 1 dodatni bod
Za točku 2.3 za svakih dodatnih nedjeljivih 4 kA (više od minimalno zahtijevanih) |  |  |  |  | 1 dodatni bod
a točku 5.2 za zaokruženi odgovor DA pridjeljuje se |  |  |  |  | 5 dodatnih bodova
Za točku 6.1 za zaokruženi odgovor DA pridjeljuje se |  |  |  |  | 5 dodatnih bodova
Za ponuđenu svjetiljku sve minimalno tražene karakteristike moraju biti obvezatno ispunjene, što znači da mora biti da mora biti zaokružen odgovor
DA, osim za točku 1.5, 6.1 i 5.2 gdje može biti i NE, ali u tom slučaju nema ostvarivanja dodatnih bodova.
Ponuditelj mora dokazati Naručitelju ponuđenu kvalitetu svjetiljke i priložiti sve dokumente navedene u koloni "Dokazi sukladnosti sa minimalnim
zahtjevima i ostvarivanjem dodatnih bodova". Upisati poveznice (linkove) na web stranice kako se traži:
- za točku 3.2: ___________________
- za točku 4.2: ___________________
Napomena: Ukoliko, zbog veličine, poveznica (link) ne može biti upisana gore, potrebno je priložiti posebnu izjavu ponuditelja u kojoj se navode
gore tražene poveznice (linkovi) s jasno navedenim gornjim točkama.
Ponude, u kojima bi bila ponuđena svjetiljka koja nema ispunjene minimalne tehničke zahtjeve (što se ne odnosi na točku 1.5), kao i ponude u kojima se ne
bi priložili dokumenti traženi u koloni "Dokazi sukladnosti sa minimalnim zahtjevima i ostvarivanjem dodatnih bodova", bit će neprihvatljive.Tablicu je
potrebno u potpunosti popuniti i priložiti tražene dokaze o sukladnosti na način kako se to definira u DON (za izjave i jezik ponude) te gore upisati
povezice (linkove) koji se traže. U slučaju nepotpunog ispunjavanja tablice i manjkavih dokaza o sukladnosti s minimalnim traženim, smatrat će se da je
ponuda nepotpuna i bit će odbijena. Ponuditelj moru ovu ispunjenu specifikaciju potpisati i ovjeriti pečatom.
_____________________________________ |  | MP | _____________________________________
| (mjesto i datum) |  |  | (potpis ovlaštene osobe)